## 8.1 журнал факт 2018
Форма 8.1.Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах сетевой организации за __12______ месяц __2018__ года
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Расчет показателя продолжительности прекращени
Номер прекращения передачи электрической энергии /Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [7 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | BH (110 кВ и выше) | CH1 (35 кВ) | CH2 (6-20 кВ) | HH (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
[23 empty] | X | X | X | 0;1 | 0
0
0
[23 empty] | X | X | X | 0;1 | 0
0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | X | Х |  |  |  | 0 | [10 empty] | X | X | X | 1 | 0
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | X | Х | [14 empty] | X | Х | X | 0;1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | X | Х | [14 empty] | X | Х | X | 0;1
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | X | Х | [14 empty] | X | Х | X | 0;1
- по внерегламентным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | X | Х | [14 empty] | X | Х | X | 0;1
|  |  | Дата | Ф.И.О. | Подпись
|  |  | Главный инженер |  | В.Г. Старостин
|  |  | (должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
Note on M13: Автор: общее кол-во точек поставки по которым были перерывы их сумма

## 1.1 факт 2018
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
| ООО "ТранзитЭнергоМонтаж" |  | за | 2018 | год.
(наименование электросетевой организации)
Порядковый номер месяца | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения передачи, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Акт расследования инцидента, аварии | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
* в том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц
| Главный инженер | В.Г. Старостин
| (должность) | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## 1.2 факт 2018
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
| ООО "ТранзитЭнергоМонтаж" Республика Татарстан |  | 2018 г.
(наименование электросетевой организации)
Максимальное за расчетный период число точек присоединения |  | 0
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  | 0
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | 0
Главный инженер | В.Г. Старостин | ________________
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)

## 1.3 факт 2018
Показатели уровня надежности оказываемых услуг
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
| ООО "ТранзитЭнергоМонтаж" | 2018 г.
Наименование сетевой организации
№п/п | Наименование составляющей показателя | Расчетный показатель | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | 885 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки ( ) | 0 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (( столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 1.3)
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки ( ) шт. | 0 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 ( столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 1.3)
Главный инженер | В.Г. Старостин | ________________
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)

## Отчет (hidden)
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.
| 2019 | год
| февраль | месяц
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 885
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | 0
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт. | 0
1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 360
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | 525
данные Минэнерго выгрузка Старостин

## 3.1 факт 2018
Показатель уровня качества оказываемых услуг
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период _________
ООО "ТранзитЭнергоМонтаж" | 2018 г.
Наименование сетевой организации
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) | 0
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) | 0
Главный инженер | В.Г. Старостин
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)

## 3.2 факт 2018
Показатель уровня качества оказываемых услуг
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период ____________
ООО "ТранзитЭнергоМонтаж" | 2018 г.
Наименование сетевой организации
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | 0
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | 0
Главный инженер | В.Г. Старостин
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)

## расчет для 4.1 (hidden)
п. 2.1.2.
Пп = Tпр / Nтп, (1) | 0
где:
Tпр - фактическая суммарная продолжительность всех прекращений передачи электрической энергии в отношении потребителей услуг сетевой организации за расчетный период регулирования, час;
Nтп - максимальное за расчетный период регулирования число точек присоединения потребителей услуг сетевой организации к электрической сети сетевой организации, шт. | 885

## 4.1 факт 2018
Обобщенный уровня качества оказываемых услуг
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
ООО "ТранзитЭнергоМонтаж" | 2018 г.
Наименование сетевой организации
Показатель | N формулы (пункта) методических указаний | Значение | Примечание
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) | 4
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2 | 0 | Для ТСО долгосрочн. период с 2018 г.
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3 | 0 | Для ТСО долгосрочн. период с 2018 г.
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 12 | 0 | Для ТСО долгосрочн. период с 2018 г.
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 11 |  | раздел 3.2. для периодов до 2018 г.
Плановое значение показателя Пп, Пплп | Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Пens, Пплens | Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | Пункт 4.2 методических указаний
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | Пункт 4.2 методических указаний
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | Пункт 5 методических указаний
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 методических указаний | 0 | с 2018
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 методических указаний | 0 | с 2018
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | Пункт 5 методических указаний
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0 | Если плановое значение Птпр для территориальных сетевых организаций достигнуто, то Kкач1 = 0; не достигнуто - Kкач1 = -1; достигнуто со значительным улучшением - Kкач1 = 1
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0 | Если плановое значение Птсо для территориальных сетевых организаций достигнуто, то Kкач2 = 0; не достигнуто - Kкач2 = -1; достигнуто со значительным улучшением - Kкач2 = 1.
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний |  | показатель качества исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 15 апреля 2014 г. N 186
Главный инженер | В.Г. Старостин
(должность) | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## 4.1 план 2020
Обобщенный уровня качества оказываемых услуг
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
ООО "ТранзитЭнергоМонтаж" | план 2020
Наименование сетевой организации
Показатель | N формулы (пункта) методических указаний | Значение | Примечание
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 |  | для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2018 года
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) | 4 |  | не ТСО
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2 | 0.8678 | Для ТСО долгосрочн. период с 2018 г.
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3 | 0.036158 | Для ТСО долгосрочн. период с 2018 г.
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 12 | 1 | Для ТСО долгосрочн. период с 2018 г.
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 11 |  | раздел 3.2. для периодов до 2018 г.
Плановое значение показателя Пп, Пплп | Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Пens, Пплens | Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | Пункт 4.2 методических указаний
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | Пункт 4.2 методических указаний
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | Пункт 5 методических указаний
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 методических указаний | 0 | Пsaidi
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 методических указаний | 0 | Пsaifi
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | Пункт 5 методических указаний
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0 | Птпр
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний |  | до 2018
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0 | показатель качества исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 15 апреля 2014 г. N 186
Главный инженер | В.Г. Старостин
(должность) | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## 4.2 факт 2018
Обобщенный уровня качества оказываемых услуг
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
ООО "ТранзитЭнергоМонтаж" | 2018 г.
Наименование сетевой организации
Показатель | N пункта методических указаний | Значение | Значение
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пункт 5 | 0 | Если плановое значение Пп или Пens достигнуто, то Kнад = 0; не достигнуто - Kнад = -1; достигнуто со значительным улучшением - Kнад = 1.
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 | 0 | Если плановое значение Пsaidi достигнуто, то Kнад1 = 0; не достигнуто - Kнад1 = -1; достигнуто со значительным улучшением - Kнад1 = 1.
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 | 0 | Если плановое значение Пsaifi достигнуто, то Kнад2 = 0; не достигнуто - Kнад2 = -1; достигнуто со значительным улучшением - Kнад2 = 1.
4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач | Пункт 5 |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации до 2014 г.
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 | Пункт 5 | 0 | Для территориальной сетевой организации
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 | Пункт 5 | 0 | Для территориальной сетевой организации
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
8. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | Пункт 5 | 0
Главный инженер |  | В.Г. Старостин | ________________
(должность) |  | (Ф.И.О.) | (подпись)

## 4.2 план 2020 г. общ
Обобщенный уровня качества оказываемых услуг
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
ООО "ТранзитЭнергоМонтаж" | план 2020
Наименование сетевой организации
Показатель | N пункта методических указаний | Значение | Значение
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пункт 5 |  | до 2018
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 | 0 | с 2018
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 | 0 | с 2018
4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач | Пункт 5 |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации до 2014 г.
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 | Пункт 5 | 0 | с 2018
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 | Пункт 5 |  | до 2018
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 | Пункт 5 | 0 | с 2018
8. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | Пункт 5 | 0
Главный инженер |  | В.Г. Старостин | ________________
(должность) |  | (Ф.И.О.) | (подпись)

## 1.7 план 2020
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования*
(для территориальной сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой, начинается с 2018 года)
ООО "ТранзитЭнергоМонтаж"
Наименование сетевой организации
Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя <2> | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  |  | 0.8678 | 0.8678 | 0.8678 | 0.8678 | 0.8678
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  |  | 0.036158 | 0.036158 | 0.036158 | 0.036158 | 0.036158
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Примечание: Плановые показатели рассчитаны в соответсвии с пп.а) п. 4.1.1 исходя из средних фактических значений показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг за предыдущие расчетные периоды в пределах долгосрочного периода регулирования
Главный инженер |  | В.Г. Старостин
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
* Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования
** Информация предоставляется справочно

## форма 6.1 (2018)
Форма 6.1 - Расчет значения индикатора информативности
ООО "ТранзитЭнергоМонтаж" Республика Татарстан
|  |  |  | 2018 | год.
| Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - |  | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 0% | 0% | 100% | прямая | 2
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | - | - | 100% | прямая | 2
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100% | - | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100% | - | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 5 | 5 | 100% | - | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 1 | 1 | 100% | - | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - | - |  | 1
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 0% | обратная | 1
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - |  | 1
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 0% | обратная | 1
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 0% | обратная | 1
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - |  | 1.6667
Главный инженер |  | В.Г. Старостин |  | ________________
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## форма 6.2 (2018)
Форма 6.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
ООО "ТранзитЭнергоМонтаж" Республика Татарстан
|  |  |  | 2018 | год.
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего | - | - | - |  | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
1.2. Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | - | - | - |  | 0.41667
в том числе по критериям:
2.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
2.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | - | 0.5
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
б) для остальных потребителей услуг, дней | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
2.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0% | 0% | 0% | обратная | 0.25
3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию | - | - | 0% | обратная | 0.1
3.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам ТСО, а также по порядку оказания этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0% | 0% | 0% | обратная | 0.1
4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию | - | - | 0% | обратная | 0.1
4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступи | 0% | 1% | 0% | обратная | 0.1
5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | 0% | обратная | 0.25
5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 1% | 0% | обратная | 0.25
6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - |  | 0.375
в том числе по критериям:
6.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0% | 1% | 0% | обратная | 0.25
7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | 0% | обратная | 0.1
7.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 0% | обратная | 0.1
8. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - |  | 0.477
Главный инженер |  | В.Г. Старостин |  | ________________
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## форма 6.3 (2018)
Форма 6.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ООО "ТранзитЭнергоМонтаж" Республика татарстан
|  |  |  | 2018 | год.
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - |  | 1.8333
в том числе, по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 0% | обратная | 1
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | - | 0% | 100% | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 1% | 0% | обратная | 1
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 1% | 0% | обратная | 1
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 1 | 0% | прямая | 3
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0 | 1 | 0% | прямая | 3
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - |  | 2
в том числе, по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | 100% | прямая | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100%
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100%
в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100%
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | - | - | 0% | обратная | 1
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0%
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - |  | 2
в том числе, по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0 | 0% | 100% | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативности обратной связи | - | - | - |  | 1.7667
* Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).
Главный инженер |  | В.Г. Старостин |  | ________________
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## форма 6.4. 2018
Форма 6.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (утверждено на долгосрочный период)
ООО "ТранзитЭнергоМонтаж" Республика Татарстан
(наименование электросетевой организации)
№ п/п | Наименование показателя (предлагаемые плановые значения параметров, критериев, характеризующих индикаторы качества)* | Значение показателя на:
|  | 2017 | 2018 | 2019
|  | (год) | (год) | (год)
1 | Индикатор информативности (Ин ) | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667
| 1.1. | 2% | 2% | 2%
| 1.2. а) | 1 | 1 | 1
| 1.2. б) | 1 | 1 | 1
| 1.2. в) | 10 | 10 | 10
| 1.2. г) | 1 | 1 | 1
| 2.1. | 1 | 1 | 1
| 2.2. | 1 | 1 | 1
| 2.3. | 1 | 1 | 1
| 3. | 1 | 1 | 1
| 4. | 1 | 1 | 1
| 5.1. | 1% | 1% | 1%
| 6.1. | 1% | 1% | 1%
| 6.2. | 1% | 1% | 1%
2 | Индикатор исполнительности (Ис ) | 0.477 | 0.477 | 0.477
| 1.1. | 21 | 21 | 21
| 1.2. | 180 | 180 | 180
| 2.1. | 30 | 30 | 30
| 2.2. а) | 30 | 30 | 30
| 2.2. б) | 30 | 30 | 30
| 2.3. | 1% | 1% | 1%
| 3.1. | 1% | 1% | 1%
| 4.1. | 1% | 1% | 1%
| 5.1. | 1% | 1% | 1%
| 6.1. | 1 | 1 | 1
| 6.2. | 1% | 1% | 1%
| 7.1. | 1% | 1% | 1%
3 | Индикатор результативности обратной связи (Рс ) | 1.8667 | 1.8667 | 1.8667
| 1. | 1 | 1 | 1
| 2.1. | 1% | 1% | 1%
| 2.2. | 1% | 1% | 1%
| 2.3. | 1% | 1% | 1%
| 2.4. | 1% | 1% | 1%
| 2.5. | 1 | 1 | 1
| 2.6. | 1 | 1 | 1
| 3.1. | 10 | 10 | 10
| 3.2. а) | 1 | 1 | 1
| 3.2. б) | 1 | 1 | 1
| 3.2. в) | 1 | 1 | 1
| 4.1. | 0 | 0 | 0
| 5.1. | 1 | 1 | 1
| 5.2. | 33.33% | 33.33% | 33.33%
4 | Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг | 0.87391 | 0.87391 | 0.87391
* Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 6.1 - 6.3
| Главный инженер |  | В.Г. Старостин | _____________
| (должность) |  | (Ф.И.О.) | (подпись)

## 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.
| ООО "ТранзитЭнергоМонтаж" | 2018 г.
Наименование сетевой организации
N п/п | Наименование составляющей показателя | Расчет | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 885 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. | 360 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | 525 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3
столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3)
При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3
столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3)
При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 0 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3
столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3)
При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3
столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3)
При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
Примечание: при проведении ремонтных работ соблюдается бесперырывный режим энергоснабжения
| Главный инженер | В.Г. Старостин
| (должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)

## 1.7 (hidden)
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования*
(для территориальной сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой, начинается с 2018 года)
ООО "ТранзитЭнергоМонтаж"
Наименование сетевой организации
Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя <2> | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: Плановые показатели рассчитаны в соответсвии с пп.а) п. 4.1.1 исходя из средних фактических значений показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг за предыдущие расчетные периоды в пределах долгосрочного периода регулирования
Главный инженер |  | В.Г. Старостин
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
* Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования
** Информация предоставляется справочно

## 1.9.
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
| ООО "ТранзитЭнергоМонтаж" | 2018 г.
Наименование сетевой организации
N п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации <1> | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 113.129 | Технические таблицы П 2.1, П 2.2 утв.на 2019 г.
1.1. | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 113.129 | Технические таблицы П 2.1, П 2.2 утв.на 2019 г.
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 100% | (п. 1.1/п. 1) | (п. 1.1/п. 1)
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 885 | (значение из формы п. 1 формы 1.3 приложения 1 к методическим указаниям) | (значение из формы п. 1 формы 1.3 приложения 1 к методическим указаниям)
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 457 | Технические таблицы П 2.1, П 2.2
5 | Средняя летняя температура, °C | 22
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5 | (форма 9.1) | (форма 9.1)
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 5 | (форма 9.2) | (форма 9.2)
| Главный инженер | В.Г. Старостин
| (должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)
______________________________

## ТП (hidden)
Информация о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой компании
ООО «ТранзитЭнергоМонтаж»
Месяц | Заявки на технологическое присоединение к электрической сети |  | Сведения о заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к сети |  |  |  | Сведения о выполненных присоединениях, присоединенной мощности и аннулированных заявках на технологическое присоединение
| Кол-во, шт. | Мощ-ть, кВт | Кол-во, шт. | Мощ-ть, кВт | Дата присоединения | Сумма, руб. | Кол-во присоединений, шт. | Присоединенная мощ-ть, кВт | Анулированные заявки, шт.
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-06-01 | 1 | 5000 | 1 | 5000 | 2018-06-21 | 5563700 | 0 | 0 | 0
2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-11-01 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6418.3 | 0
2018-12-01 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого | 3 | 15000 | 1 | 5000 |  | 5563700 | 5 | 6418.3 | 0

## Корректировка 2018 (hidden)
КОРРЕКТИРОВКА (98-э Методика) | Расчет | Примечание | [11 empty] | НР факт 2016 | НР уст 2016 | Перерасчет НР
ΔПР 2018 (формула 5) | -29.104 |  |  |  | ПР уст2015 |  | ПР уст 2016 |  | УЕ 2015 |  | УЕ 2016 |  | Отчисления на соцнужды | 4301.25 | 1633.1973 | 1633.1973
ИКА2016 (формула 6) | 0.048928 |  |  |  | 9452.45 |  | 10419.2235 |  | 2538.85 |  | 2663.0714 |  | Амортизация | 1346.98 | 83.8893 | 83.8893
ΔНР 2018 (формула 7) | 0 | [11 empty] | Налоги | 163.9959 | 82.8448 | 82.8448
ПО2018 (формула 8) | 0 | [11 empty] | Итого | 5812.2259 | 1799.9313 | 1799.9313
ИП | 0
КНК 2018 | Коб * П кор | Приказ ФСТ РФ от 26.10.2010 №254-э/1 Методические указания о применении понижающих (повышающих) коэффициентов | [10 empty] | Доля на субабонентов | 54.47% | 46.44% | 54.47%
0.002
К об | α*Кнад+ϐ1*Ккач1+ϐ2*Ккач2
0.1
Итоговая корректировка | -29.104
принимаем
| Кнад (п.4.1.2 и 4.1.4. Методики 1256) | Достигнуто, если | 0 | < | 0 | ≤ | 0 | то | 0 | если нет | -1 | 0 |  |  | 2016
|  | Достигнуто со значит.успехом, если |  |  | 0 | ≤ | 0 | если да, то | 1 |  |  |  | отпуск 2016 (факт) | отпуск 2016 (устан) | цена потерь -факт | цена потерь -прогноз | вел-на техн.потерь
| Ккач1 (п.4.1.2 и 4.1.4. Методики 1256) | Достигнуто, если | 0 | < | 0 | ≤ | 0 | то | 0 | если нет | -1 | 0 | 0 | 0 | 2031.611 | 1953.75 | 0
|  | Достигнуто со значит.успехом, если |  |  | 0 | ≤ | 0 | если да, то | 1
| Ккач2 (п.4.1.2 и 4.1.4. Методики 1256) | Достигнуто, если | 0 | < | 0.5 | ≤ | 0 | то | 0 | если нет | -1 | 1 | 0
|  | Достигнуто со значит.успехом, если |  |  | 0.5 | ≤ | 0 | если да, то | 1
|  | Кнад | план |  |  |  | 0
|  |  | факт |  |  |  | 0
|  | Ккач1 | план |  |  |  | 0
|  |  | факт |  |  |  | 0
|  | Ккач2 | план |  |  |  | 0
|  |  | факт |  |  |  | 0.5

## 9.1 (hidden)
Группы территориальных сетевых организаций, имеющих сопоставимые друг с другом характеристики и (или) условия деятельности, сформированные по показателю средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателю средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг
Форма 9.1. Группы территориальных сетевых организаций, имеющих сопоставимые друг с другом характеристики и (или) условия деятельности, сформированные по показателю средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки
N пп | Группы территориальных сетевых организации*
1 | ЛЭП 7 500 км и более,
доля КЛ менее 10%, Средняя летняя температура 20°С и более
2 | ЛЭП 7 500 км и более,
доля КЛ менее 10%, Средняя летняя температура менее 20°С, Число разъединителей и выключателей менее 25 000 шт.
3 | ЛЭП 7 500 км и более,
доля КЛ менее 10%, Средняя летняя температура менее 20°С, Число разъединителей и выключателей 25 000 шт. и более
4 | ЛЭП 7 500 км и более,
доля КЛ 10% и более
5 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км,
доля КЛ 30% и более
6 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ менее 30%,
Плотность менее 20 шт. /км, Число точек поставки менее 10 000 шт.**
7 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ менее 30%,
Плотность менее 20 шт. /км, Число точек поставки 10 000 шт. и более
8 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км,
доля КЛ менее 30%, Плотность 20 шт. /км и более
9 | ЛЭП менее 10 км
* ЛЭП - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
**Доля КЛ - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".
Число точек поставки - значение максимального за год числа точек поставки потребителей услуг территориальной сетевой организации, используемое для расчета показателей надежности и индикативных показателей надежности в соответствии с настоящими методическими указаниями, шт.;
Плотность - отношение числа точек поставки к ЛЭП, шт./км.

## долгосрочные (hidden)
№ п/п | Наименование сетевой организации в Республике Татарстан | Год | Базовый уровень подконтроль-ных расходов | Индекс эффектив-ности подконт-рольных расходов | Коэффициент эластичности подконт-рольных расходов по количеству активов | Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии |  |  |  | Уровень надежности | Уровень качества | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)
|  |  | тыс.руб. | % | % | ВН | СН-I | СН-II | HH
|  | 2015 | 2.6075 | 1 | 75 |  |  | 0.76 |  | 0 | 0 | 0
1.
|  | 2016 | Х | 1 | 75 |  |  | 0.76 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2017 | Х | 1 | 75 |  |  | 0.76 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2018 | Х | 1 | 75 |  |  | 0.76 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2019 | Х | 1 | 75 |  |  | 0.76 |  | 0 | 0 | 0

## факт ТП 2017 (hidden)
Информация о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой компании
Месяц | Заявки на технологическое присоединение к электрической сети |  | Сведения о заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к сети |  | Сведения о выполненных присоединениях, присоединенной мощности и аннулированных заявках на технологическое присоединение
| Кол-во, шт. | Мощ-ть, кВт | Кол-во, шт. | Мощ-ть, кВт | Кол-во присоединений, шт. | Присоединенная мощ-ть, кВт | Анулированные заявки, шт.
2017-01-01 | - | - | - | - | - | - | -
2017-02-01 | - | - | - | - | - | - | -
2017-03-01 | - | - | - | - | - | - | -
2017-04-01 | - | - | - | - | - | - | -
2017-05-01 | - | - | - | - | - | - | -
2017-06-01 | - | - | - | - | - | - | -
2017-07-01 | - | - | - | - | - | - | -
2017-08-01 | - | - | - | - | - | - | -
2017-09-01 | - | - | - | - | - | - | -
2017-10-01 | 2 | 1110 | 2 | 1110 | - | - | -
2017-11-01 | 6 | 184.15 | 6 | 184.15 | - | - | -
2017-12-01 | 1 | 40 | 1 | 40 | - | - | -
Итого: | 9 | 1334.15 | 9 | 1334.15 | 0 | 0 | 0

## Лист2 (hidden)
Форма 1.8. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования* (для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, долгосрочный период регулирования которой, начинается с 2018 года)
ООО "Интеграция"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя** | Описание | Значение показателя, годы:
(обоснование)
Объем недоотпущенной электрической энергии (
), кВт.ч
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (
)
_________________________________________________________________________
Должность Ф.И.О. Подпись

## прил 7 ПП186от15.04.14 до1.04ф (hidden)
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
2017-01-01 | ВН (110 кВ и выше)
2017-02-01 | СН1 (35-60 кВ)
2017-03-01 | СН2 (1-20 кВ)
2017-04-01 | НН (до 1 кВ)
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии
2017-01-02 | ВН (110 кВ и выше)
2017-02-02 | СН1 (35-60 кВ)
2017-03-02 | СН2 (1-20 кВ)
2017-04-02 | НН (до 1 кВ)
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства)
2017-01-03 | ВН (110 кВ и выше)
2017-02-03 | СН1 (35-60 кВ)
2017-03-03 | СН2 (1-20 кВ)
2017-04-03 | НН (до 1 кВ)
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства)
2017-01-04 | ВН (110 кВ и выше)
2017-02-04 | СН1 (35-60 кВ)
2017-03-04 | СН2 (1-20 кВ)
2017-04-04 | НН (до 1 кВ)
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки
2017-01-05 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки
2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.
N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | CH2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | CH1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1
2
...
n | Всего по
сетевой
организации
3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме.
2.4. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии, заполняется в произвольной форме.
N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | N-1 | N | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N | Динамика изменения показателя, %
|  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе:
2017-01-03 | по вине сетевой организации
2017-02-03 | по вине сторонних лиц
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе:
2017-01-07 | по вине сетевой организации
2017-02-07 | по вине заявителя
8 | Средняя
продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | N-1 | N | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N | Динамика изменения показателя, %
|  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе:
2017-01-03 | по вине сетевой организации
2017-02-03 | по вине сторонних лиц
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе:
2017-01-07 | по вине сетевой организации
2017-02-07 | по вине заявителя
8 | Средняя
продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней
3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом).
Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория надежности |  |  | I-II | III | I-II | III | I-II | III | I-II | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии
500 - сельская местность/ | Да | КЛ
300 - городская местность |  | ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
750 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1000 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1250 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
4. Качество обслуживания
N | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | N-1 | N | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N | Динамика изменения показателя, %
|  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе:
2017-01-01 | оказание услуг по передаче электрической энергии
2017-02-01 | осуществление технологического присоединения
2017-03-01 | коммерческий учет электрической энергии
2017-04-01 | качество обслуживания
2017-05-01 | техническое обслуживание электросетевых объектов
2017-06-01 | прочее (указать)
2 | Жалобы
2017-01-02 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе:
2001-01-02 | качество услуг по передаче электрической энергии
2002-01-02 | качество электрической энергии
2017-02-02 | осуществление технологического присоединения
2017-03-02 | коммерческий учет электрической энергии
2017-04-02 | качество обслуживания
2017-05-02 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства
2017-06-02 | прочее (указать)
3 | Заявка на оказание услуг
2017-01-03 | по технологическому присоединению
2017-02-03 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии
2017-03-03 | организация коммерческого учета электрической энергии
2017-04-03 | прочее (указать)
4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.
N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.
N | Наименование | Единица измерения
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: | номер телефона
Номер телефона по вопросам энергоснабжения:
Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов:
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы
2017-01-02 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы
2017-02-02 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин.
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин.
N | Идентификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения | [5 empty] | Обращения потребителей, содержащие жалобу | [6 empty] | Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  |  | Мероприятия по результатам обращения
|  |  |  | Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета электроэнергии | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки |  | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения |  | Планируемые мероприятия по результатам обращения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 |  | 31

## Лист4 (hidden)
Надежность и качество Интеграция
Расчет показателей для долгосрочного периода регулирования 2018-2020 гг.
что надо сделать
1. | Так как у нас нет факта деятельности расчет производится по п.1.7 части 1, т.е. в соответствии с разделами 2.2. и 4.2
2. | Раздел 2.2 Показатели уровня НиК и порядок их расчета для ТСО долгосрочные периоды регулирования которых начались с 2018 г.
2.1. | Раздел 2.2 предполагает расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи э.э на точку поставки в каждом расчетном периоде регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования по форме 1.3 и п.2.2.2. раздела | завести 1.3 на долгосрочный период 2018-2020 г.г.
2.2. | Раздел 2.2 предполагает расчет показателя средней частоты прекращения передачи э.э на точку поставки в каждом расчетном периоде регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования по форме 1.3 и п.2.2.2. раздела
2.3. | Так как у нас нет факта деятельности, а расчет производиться от факта, то нам необходимо завести журнал по форме 8.1. в электроцехе и по факту за 9 мес. Рассчитать форму 1.3. в ГК РТ представить данные журнала и расчет форм | напиши Свете нужно ли считать 1.3. до 1 мая или предоставлять факт за 9 мес. Не мартышкин ли труд????
3. | Раздел 4.2. порядок определения плановых и фатических значений показателей уровня надежности для ТСО долгосрочный период с 2018 г.