{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["1 КВАРТАЛ 2023 год","2 КВАРТАЛ 2023 год","3 КВАРТАЛ 2023 год","4 КВАРТАЛ 2023 год"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1 КВАРТАЛ 2023 год","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,2,7],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[9,0,10,0],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[9,7,10,7],[14,0,15,0],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[14,4,15,4],[14,5,15,5],[14,6,15,6],[14,7,15,7],[22,0,26,0],[22,2,26,2],[22,3,26,3],[22,4,26,4],[22,5,26,5],[22,6,26,6],[22,7,26,7],[33,0,34,0],[33,2,34,2],[33,3,34,3],[33,4,34,4],[33,5,34,5],[33,6,34,6],[33,7,34,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["ИНФОРМАЦИЯ О ВЫВОДЕ В РЕМОНТ И ВВОДА В РАБОТУ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ"]
["1 КВАРТАЛ 2023 ГОДА"]
[]
["ПЕРИОД (МЕСЯЦ)","ОБЪЕКТ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА","ПЛАНОВЫЕ РЕМОНТЫ",null,null,"ВНЕПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ"]
[null,null,"ДАТА ВЫВОДА В РЕМОНТ","ДАТА ВВОДА В РАБОТУ","ВИД РЕМОНТА","ДАТА ВЫВОДА В РЕМОНТ","ДАТА ВВОДА В РАБОТУ","ВИД РЕМОНТА"]
["Январь 2023г.","ТП-2734 РУ-0,4кВ","2023-01-13","2023-01-13","Заводка двух КЛ-0,4кВ","———","———","———"]
["Январь 2023г.","ТП-2734 РУ-0,4кВ яч.1","2023-01-17","2023-01-17","ППР электрооборудования ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 ","———","———","———"]
["Январь 2023г.","БКТП-6649 РУ-0,4кВ","2023-01-24","2023-01-24","Замена \"N\" кабеля между \"N\" шиной 1СШ РУ-0,4кВ и \"N\" шиной 2СШ РУ-0,4кВ","———","———","———"]
["Январь 2023г.","БКТП-4761 2СШ РУ-6кВ, 2СШ РУ-0,4кВ","———","———","———","2023-01-25","2023-01-25","Аварийное отключение в сетях Западных РЭС"]
[null,"БКТП-4762 2СШ РУ-6кВ, 2СШ РУ-0,4кВ"]
["Январь 2023г.","КЛ-10кВ БКТП-6649 Л-2 ― ТП-2656 яч.10","2023-01-27","2023-01-27","Испытание КЛ-10кВ БКТП-6649 Л-2―ТП-2656 яч.10. ","———","———","———"]
["Январь 2023г.","БКТП-6649: Т-2; кабельные перемычки от выводов НН Т-2 до ввода-2 РУ-0,4кВ, от выводов ВН Т-2 до яч. ВЭ Т-2 РУ-10кВ","2023-01-27","2023-01-27","Испытание Т-2; кабельных перемычек от выводов НН Т-2 до ввода-2 РУ-0,4кВ, от выводов ВН Т-2 до яч. ВЭ Т-2 РУ-10кВ. ","———","———","———"]
["Январь 2023г.","БКТП-6649:  электрооборудование 2СШ РУ-0,4кВ;  электрооборудование 2СШ РУ-10кВ  ","2023-01-27","2023-01-27"," Испытание электрооборудования 2СШ РУ-0,4кВ; испытание электрооборудования 2СШ РУ-10кВ.  ","———","———","———"]
["Январь 2023г.","БКТП-6963 (ЖК \"Весна\")","———","———","———","2023-01-27","2023-01-27","Аварийное отключение БКТП-6963. Аварийное отключение БКТП-6964. Повреждение КЛ-10кВ РП-244 яч.3 ― БКТП-6963 Л-1."]
[null,"БКТП-6964 (ЖК \"Весна\")"]
["Февраль 2023г.","КЛ-10кВ БКТП-7806 Л-1 ― ТП-2861 яч.9.","2023-02-06","2023-02-06","Отыскание места повреждения КЛ-10кВ БКТП-7806 Л-1 ― ТП-2861 яч.9.","———","———","———"]
["Февраль 2023г.","КЛ-10кВ БКТП-7806 Л-1 ― ТП-2861 яч.9.","2023-02-13","2023-02-13","Испытание КЛ-10кВ КЛ-10кВ БКТП-7806 Л-1 ― ТП-2861 яч.9.","———","———","———"]
["Февраль 2023г.","КЛ-10кВ БКТП-7806 Л-1 ― ТП-2861 яч.9","2023-02-15","2023-02-15","Отыскание места повреждения КЛ-10кВ БКТП-7806 Л-1 ― ТП-2861 яч.9.","———","———","———"]
["Февраль 2023г.","БКТП-4779 РУ-0,4кВ 1СШ:  откидной рубильник ф.3, КЛ-0,4кВ АВБбШв-4*16","2023-02-15","2023-02-15","БКТП-4779 РУ-0,4кВ 1СШ: монтаж концевой муфты на КЛ-0,4кВ АВБбШв-4*16, присоединение КЛ-0,4кВ на откидной рубильник ф.3.","———","———","———"]
["Февраль 2023г.","КЛ-10кВ БКТП-7806 Л-1 ― ТП-2861 яч.9","2023-02-21","2023-02-21","Испытание КЛ-10кВ КЛ-10кВ БКТП-7806 Л-1 ― ТП-2861 яч.9.","———","———","———"]
["Февраль 2023г.","КЛ-10кВ БКТП-7806 Л-1 ― ТП-2861 яч.9","2023-02-22","2023-02-22","Перекидка жил КЛ-10кВ БКТП-7806 Л-1 ― ТП-2861 яч.9.","———","———","———"]
["Март 2023г.","БКТП-8537 (ЖК \"Усадьба Царево\")","———","———","———","2023-03-01","2023-03-01","Аварийное отключение электроснабжения ЖК \"Усадьба Царево\". Отключился ввод-1 (ВВ опора-1) от ПС \"Шигалеева\" ф.15. Повреждение концевой кабельной муфты по фазе \"В\" высоковольтной перемычки Т-1 БКТП-8972."]
[null,"БКТП-8539 (ЖК \"Усадьба Царево\")"]
[null,"БКТП-8540 (ЖК \"Усадьба Царево\")"]
[null,"БКТП-8527 (ЖК \"Усадьба Царево\")"]
[null,"БКТП-8545 (ЖК \"Усадьба Царево\")"]
["Март 2023г.","КЛ-10кВ опора-1 (Л-2 от  ПС «Шигалеева ф.4) — БКТП-8537 яч.7 (ввод-2) ","2023-03-02","2023-03-02","Трассировка КЛ-10кВ от опоры-1 (ввод от  ПС «Шигалеева ф.4) до БКТП-8537 яч.7 (ввод-2). ","———","———","———"]
["Март 2023г.","БКТП-8540 Т-2","2023-03-02","2023-03-02","Протяжка болтовых соединений Т-2.","———","———","———"]
["Март 2023г.","БКТП-4742 РУ-0,4кВ 2СШ ф.8","———","———","———","2023-03-08","2023-03-09","Аварийное отключение в сетях ООО «КазЭнерго УНО»"]
["Март 2023г.","ТП-6649 РУ-0,4кВ: СИП-0,4кВ","2023-03-14","2023-03-14","ТП-6649 РУ-0,4кВ: перенос СИП-0,4кВ с 1СШ на 2СШ.","———","———","———"]
["Март 2023г.","БКТП-2609 РУ-0,4кВ 1СШ ф.9","2023-03-22","2023-03-22","ТП-2609 РУ-0,4кВ 1СШ: настройка оборудования АСКУЭ ф.9.","———","———","———"]
["Март 2023г.","БКТП-4416 РУ-0,4кВ: ВА ввода","2023-03-23","2023-03-23","БКТП-4416 РУ-0,4кВ: монтаж узла учета ВА ввода.","———","———","———"]
["Март 2023г.","БКТП-4787 2СШ РУ-10кВ","———","———","———","2023-03-23","2023-03-23","«Земля в сети» яч.206 ПС «Кировская» (сети АО «КЭС»). "]
[null,"БКТП-4788"]
["Март 2023г.","КЛ-10кВ БКТП-4787 яч.12 ― ПС «Кировская» яч.206","2023-03-24","2023-03-24","Испытание КЛ-10кВ БКТП-4787 яч.12 ― ПС «Кировская» яч.206.","———","———","———"]
["Март 2023г.","КЛ-10кВ БКТП-4787 яч.10 ― БКТП-4788 Л-2","2023-03-24","2023-03-24","Испытание КЛ-10кВ БКТП-4787 яч.10 ― БКТП-4788 Л-2.","———","———","———"]
["Март 2023г.","ТП-2734 РУ-0,4кВ КЛ-0,4кВ ф.3","———","———","———","2023-03-25","2023-03-25","Аварийное отключение в сетях потребителя ОАО \"Мир\""]
["Март 2023г.","ТП-1769 РУ-0,4кВ 2СШ: ВА ввода-2","2023-03-30","2023-03-30","ТП-1769 РУ-0,4кВ 2СШ: монтаж узла учета ВА ввода-2.","———","———","———"]

{"sheet":"2 КВАРТАЛ 2023 год","index":1,"n_rows":38,"n_cols":8,"rows_kept":38,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,2,7],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["ИНФОРМАЦИЯ О ВЫВОДЕ В РЕМОНТ И ВВОДА В РАБОТУ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ"]
["2 КВАРТАЛ 2023 ГОДА"]
[]
["ПЕРИОД (МЕСЯЦ)","ОБЪЕКТ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА","ПЛАНОВЫЕ РЕМОНТЫ",null,null,"ВНЕПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ"]
[null,null,"ДАТА ВЫВОДА В РЕМОНТ","ДАТА ВВОДА В РАБОТУ","ВИД РЕМОНТА","ДАТА ВЫВОДА В РЕМОНТ","ДАТА ВВОДА В РАБОТУ","ВИД РЕМОНТА"]
["Апрель 2023г.","БКТП-70005 РУ-0,4кВ ф.13: отходящая линия потребителя (СИП-0,4кВ)  ","———","———","———","2023-04-15","2023-04-15","БКТП-70005 в кабельном канале РУ-0,4кВ отгорел прокалывающий зажим по фазе \"А\" на СИП потребителя \"Стройка\" (временное электроснабжение), запитанного от БКТП-70005 РУ-0,4кВ ф.13. Отходящая линия потребителя (СИП-0,4кВ) пересажена в щит потребителя \"Стройка\". "]
["Апрель 2023г.","БКТП-5167 РУ-0,4кВ ф.1: отходящая КЛ-0,4кВ потребителя \"ВРУ паркинга\"","———","———","———","2023-04-21","2023-04-21","При производстве земляных работ сторонней организацией повреждена КЛ-0,4кВ БКТП-5167 РУ-0,4кВ ф.1 ― \"ВРУ паркинга\"."]
["Апрель 2023г.","ТП-1769 РУ-0,4кВ ф.6: отходящая КЛ-0,4кВ потребителя \"ВРУ детского сада\"","———","———","———","2023-04-21","2023-04-21","При производстве земляных работ сторонней организацией повреждена КЛ-0,4кВ ТП-1769 РУ-0,4кВ ф.6 — \"ВРУ детского сада\". КЛ-0,4кВ ТП-1769 РУ-0,4кВ ф.6 — \"ВРУ детского сада\" восстановлена. "]
["Май 2023г.","КЛ-10кВ БКТП-2609 яч.1 ― БКТП-2618 ","———","———","———","2023-05-02","2023-05-02","Аварийное отключение электроснабжения потребителей, запитанных от БКТП-2609. Повреждение КЛ-10кВ БКТП-2609 яч.1 ― БКТП-2618. "]
["Май 2023г.","КЛ-10кВ БКТП-6965 ― БКТП-6966 Л-1","———","———","———","2023-05-07","2023-05-07","Аварийное отключение электроснабжения потребителей, запитанных от РП-244 (БКТП-6965, БКТП-6966, БКТП-6967, БКТП-6963, БКТП-6964). Повреждение КЛ-10кВ БКТП-6965 ― БКТП-6966 Л-1."]
["Май 2023г.","ТП-70008 Т-2","2023-05-11","2023-05-11","ТП-70008: демонтаж  Т-2 для вывоза на ремонтную базу ООО \"КамЭнергоРемонт\".","———","———","———"]
["Май 2023г.","КЛ-10кВ БКТП-546 РУ-10кВ 1СШ яч.2 ― БКТП-4788 РУ-10кВ 2СШ яч.6","2023-05-12","2023-05-12","Трассировка КЛ-10кВ БКТП-546 РУ-10кВ 1СШ яч.2 ― БКТП-4788 РУ-10кВ 2СШ яч.","———","———","———"]
["Май 2023г.","КЛ-10кВ БКТП-546 РУ-10кВ 1СШ яч.2 ― БКТП-4788 РУ-10кВ 2СШ яч.6","2023-05-12","2023-05-12","Испытание  КЛ-10кВ БКТП-546 РУ-10кВ 1СШ яч.2 ― БКТП-4788 РУ-10кВ 2СШ яч.6.","———","———","———"]
["Май 2023г.","КЛ-10кВ БКТП-554 яч.2 ― БКТП-4779 яч.4","2023-05-19","2023-05-19","Замена концевой кабельной муфты КЛ-10кВ БКТП-554 яч.2 ― БКТП-4779 яч.4 со стороны БКТП-554 яч.2.","———","———","———"]
["Май 2023г.","ТП-2734 РУ-0,4кВ яч.5 ф.11","2023-05-22","2023-05-22","ТП-2734 РУ-0,4кВ яч.5 ф.11: монтаж узла учета.","———","———","———"]
["Май 2023г.","КЛ-10кВ БКТП-70004 яч.5 ― опора-2 ПС «Салмачи» яч.16","———","———","———","2023-05-25","2023-05-25","При производстве земляных работ ООО «ПСК «Мир» повреждена КЛ-10кВ БКТП-70004 яч.5 ― опора-2 ПС «Салмачи» яч.16. Ордер на производство земляных работ ООО «ПСК «Мир» с ООО «ТЭМ» не согласовывался."]
["Май 2023г.","КЛ-10кВ БКТП-70004 яч.5 ― опора-2 ПС «Салмачи» яч.16","2023-05-25","2023-05-30","Восстановительные работы КЛ-10кВ БКТП-70004 яч.5 ― опора-2 ПС «Салмачи» яч.16 силами ООО «ПСК «Мир».","———","———","———"]
["Май 2023г.","КТП-70008 Т-2","2023-05-29","2023-05-29","ТП-70008: монтаж Т-2 после производства ремонтных работ на базе ООО \"КамЭнергоРемонт\".","———","———","———"]
["Май 2023г.","КТП-70008 Т-2","2023-05-29","2023-05-29","ТП-70008: испытание  Т-2.","———","———","———"]
["Май 2023г.","ТП-554 РУ-0,4кВ: КЛ-0,4кВ ф.19 ","2023-05-30","2023-05-30","ТП-554 РУ-0,4кВ: КЛ-0,4кВ ф.19 замена концевой кабельной муфты.","———","———","———"]
["Май 2023г.","ТП-554 РУ-0,4кВ: КЛ-0,4кВ ф.20","2023-05-30","2023-05-30","ТП-554 РУ-0,4кВ: КЛ-0,4кВ ф.20 замена концевой кабельной муфты.","———","———","———"]
["Май 2023г.","КЛ-10кВ БКТП-70004 яч.5 ― опора-2 ПС «Салмачи» яч.16","2023-05-31","2023-05-31","Испытания КЛ-10кВ БКТП-70004 яч.5 ― опора-2 ПС «Салмачи» яч.16 силами ООО «ПСК «Мир».","———","———","———"]
["Июнь 2023г.","КЛ-10кВ БКТП-70004 яч.5 ― опора-2 ПС «Салмачи» яч.16","2023-06-01","2023-06-01","Перекидка жил КЛ-10кВ БКТП-70004 яч.5 ― опора-2 ПС «Салмачи» яч.16","———","———","———"]
["Июнь 2023г.","БКТП-70004 РУ-10кВ: ПТ-1.2-10-40-31,5 яч.2 (Т-1)","———","———","———","2023-06-01","2023-06-01","БКТП-70004 РУ-10кВ: разрушение ПТ-1.2-10-40-31,5 яч.2 (Т-1) по фазам \"А\", \"В\". Аварийно отключилась яч.17 ПС «Салмачи»."]
["Июнь 2023г.","БКТП-70004 Т-1","2023-06-02","2023-06-02","БКТП-70004: испытание  Т-1.","———","———","———"]
["Июнь 2023г.","ТП-554: 2СШ РУ-0,4кВ; 2СШ РУ-10кВ; Т-2; СР-2 РУ-10кВ","2023-06-05","2023-06-06","ТП-554: ППР электрооборудования 2СШ РУ-0,4кВ, 2СШ РУ-10кВ; Т-2; замена СР-2 РУ-10кВ.","———","———","———"]
["Июнь 2023г.","ТП-554: 1СШ РУ-0,4кВ; 1СШ РУ-10кВ; Т-1; замена СР-1 РУ-10кВ","2023-06-07","2023-06-08","ТП-554: ППР электрооборудования 1СШ РУ-0,4кВ, 1СШ РУ-10кВ; Т-1; замена СР-1 РУ-10кВ.","———","———","———"]
["Июнь 2023г.","КЛ-6кВ БКТП-4761 яч.5 Л-1 ― ТП-1791 яч.7","———","———","———","2023-06-14","2023-06-14","Аварийное отключение электроснабжения потребителей, запитанных от БКТП-4761 1СШ, БКТП-4762 1СШ. Повреждение КЛ-6кВ БКТП-4761 яч.5 Л-1 ― ТП-1791 яч.7."]
["Июнь 2023г.","КЛ-10кВ БКТП-546 2СШ ― БКТП-1746","———","———","———","2023-06-17","2023-06-17","Аварийное отключение в сетях ЗРЭС. Повреждение КЛ-10кВ БКТП-546 2СШ ― БКТП-1746 (ЗРЭС)."]
["Июнь 2023г.","КЛ-6кВ БКТП-4761 яч.5 Л-1 ― ТП-1791 яч.7","2023-06-19","2023-06-19","Отыскание места повреждения КЛ-6кВ БКТП-4761 яч.5 Л-1 ― ТП-1791 яч.7.","———","———","———"]
["Июнь 2023г.","ТП-3773: 1СШ РУ-0,4кВ, 1СШ РУ-10кВ; Т-1","2023-06-19","2023-06-19","ТП-3773: ППР электрооборудования 1СШ РУ-0,4кВ, 1СШ РУ-10кВ; Т-1. ","———","———","———"]
["Июнь 2023г.","ТП-3773: 1СШ РУ-0,4кВ, 1СШ РУ-10кВ; Т-1","2023-06-20","2023-06-20","ТП-3773: ППР электрооборудования 1СШ РУ-0,4кВ, 1СШ РУ-10кВ; Т-1. ","———","———","———"]
["Июнь 2023г.","ТП-3773: 2СШ РУ-0,4кВ, 2СШ РУ-10кВ; Т-2 ","2023-06-22","2023-06-22","ТП-3773: ППР электрооборудования 2СШ РУ-0,4кВ, 2СШ РУ-10кВ; Т-2. ","———","———","———"]
["Июнь 2023г.","ТП-3773: 2СШ РУ-0,4кВ, 2СШ РУ-10кВ; Т-2","2023-06-23","2023-06-23","ТП-3773: ППР электрооборудования 2СШ РУ-0,4кВ, 2СШ РУ-10кВ; Т-2. ","———","———","———"]
["Июнь 2023г.","БКТП-8540 РУ-0,4кВ: КЛ-0,4кВ (6 ниток)","2023-06-26","2023-06-28","БКТП-8540: заводка и присоединение КЛ-0,4кВ (6 ниток) на фидеры 1СШ и 2СШ РУ-0,4кВ. ","———","———","———"]
["Июнь 2023г.","БКТП-546. Сети освещения РУ-0,4кВ","2023-06-29","2023-06-29","БКТП-546. Ремонт сетей освещения РУ-0,4кВ.","———","———","———"]
["Июнь 2023г.","ТП-1769 РУ-0,4кВ 2СШ ф.7","2023-06-29","2023-06-29","ТП-1769 РУ-0,4кВ 2СШ: замена узла учета ф.7.","———","———","———"]

{"sheet":"3 КВАРТАЛ 2023 год","index":2,"n_rows":78,"n_cols":9,"rows_kept":78,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,2,7],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[21,0,29,0],[21,1,29,1],[21,2,29,2],[21,3,29,3],[21,4,29,4],[21,5,29,5],[21,6,29,6],[21,7,29,7],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[35,2,37,2],[35,3,37,3],[35,4,37,4],[35,5,37,5],[35,6,37,6],[35,7,37,7],[49,0,57,0],[49,1,57,1],[49,2,57,2],[49,3,57,3],[49,4,57,4],[49,5,57,5],[49,6,57,6],[49,7,57,7],[59,0,68,0],[59,1,68,1],[59,2,68,2],[59,3,68,3],[59,4,68,4],[59,5,68,5],[59,6,68,6],[59,7,68,7],[75,0,81,0],[75,1,81,1],[75,2,81,2],[75,3,81,3],[75,4,76,4],[75,5,81,5],[75,6,81,6],[75,7,81,7],[77,4,81,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":8},0]
["ИНФОРМАЦИЯ О ВЫВОДЕ В РЕМОНТ И ВВОДА В РАБОТУ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ"]
["3 КВАРТАЛ 2023 ГОДА"]
[]
["ПЕРИОД (МЕСЯЦ)","ОБЪЕКТ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА","ПЛАНОВЫЕ РЕМОНТЫ",null,null,"ВНЕПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ"]
[null,null,"ДАТА ВЫВОДА В РЕМОНТ","ДАТА ВВОДА В РАБОТУ","ВИД РЕМОНТА","ДАТА ВЫВОДА В РЕМОНТ","ДАТА ВВОДА В РАБОТУ","ВИД РЕМОНТА"]
["Июль 2023г.","КЛ-10кВ ПС «Горки» яч.216 ― БКТП-5890 Л-1","———","———","———","2023-07-01","2023-07-01","Аварийное отключение КЛ-10кВ ПС «Горки» яч.216 ― БКТП-5890 Л-1."]
["Июль 2023г.","КЛ-10кВ ПС «Горки» яч.216 ― БКТП-5890 Л-1","2023-07-03","2023-07-03","Отыскание места повреждения КЛ-10кВ ПС «Горки» яч.216 ― БКТП-5890 Л-1.","———","———","———"]
["Июль 2023г.","РТП-107: 1СШ РУ-0,4кВ; Т-1","2023-07-03","2023-07-05","РТП-107: ППР электрооборудования 1СШ РУ-0,4кВ; Т-1.","———","———","———"]
["Июль 2023г.","КЛ-6кВ ТП-1769 ― ТП-1764","———","———","———","2023-07-04","2023-07-04","Аварийное отключение КЛ-6кВ ТП-1769 ― ТП-1764."]
["Июль 2023г.","РТП-107: 2СШ РУ-0,4кВ; Т-2","2023-07-06","2023-07-07","РТП-107: ППР электрооборудования 2СШ РУ-0,4кВ; Т-2.","———","———","———"]
["Июль 2023г.","КЛ-6кВ ТП-1769 яч.1  ―  ТП-1764","2023-07-06","2023-07-06","Отыскание места повреждения КЛ-6кВ ТП-1769 яч.1  ―  ТП-1764.","———","———","———"]
["Июль 2023г.","КЛ-6кВ ТП-1769 яч.1  ―  ТП-1764","2023-07-07","2023-07-07","Испытание  КЛ-6кВ ТП-1769 яч.1  ―  ТП-1764.","———","———","———"]
["Июль 2023г.","КЛ-6кВ ТП-1769 яч.1  ―  ТП-1764","2023-07-07","2023-07-07","Трассировка  КЛ-6кВ ТП-1769 яч.1  ―  ТП-1764.","———","———","———"]
["Июль 2023г.","КЛ-10кВ БКТП-7806 Л-1 ― ТП-2861 яч.9","———","———","———","2023-07-09","2023-07-09","Аварийное отключение КЛ-10кВ БКТП-7806 Л-1 ― ТП-2861 яч.9."]
["Июль 2023г.","КЛ-6кВ ТП-1769 яч.1  ―  ТП-1764","2023-07-10","2023-07-10","ТП-1769 РУ-6кВ яч.1: перекидка жил КЛ-6кВ от ТП-1764.","———","———","———"]
["Июль 2023г.","КЛ-10кВ БКТП-7806 Л-1 ― ТП-2861 яч.9","2023-07-10","2023-07-10","Отыскание места повреждения  КЛ-10кВ БКТП-7806 Л-1 ― ТП-2861 яч.9.","———","———","———"]
["Июль 2023г.","КЛ-10кВ БКТП-5890 яч.2 ― ПС «Горки» яч.216","2023-07-11","2023-07-11","Трассировка КЛ-10кВ БКТП-5890 яч.2 ― ПС «Горки» яч.216.","———","———","———"]
["Июль 2023г.","КЛ-10кВ БКТП-7806 Л-1 ― ТП-2861 яч.9","2023-07-13","2023-07-13","Монтаж двух соединительных муфт, кабельной вставки на КЛ-10кВ БКТП-7806 Л-1 ― ТП-2861 яч.9.","———","———","———"]
["Июль 2023г.","КЛ-10кВ БКТП-7806 Л-1 ― ТП-2861 яч.9","2023-07-14","2023-07-14","Высоковольтные испытания КЛ-10кВ БКТП-7806 Л-1 ― ТП-2861 яч.9.","———","———","———"]
["Июль 2023г.","ТП-660: Т-1, Т-2","2023-07-14","2023-07-14","Испытания Т-1, Т-2.","———","———","———"]
["Июль 2023г.","КЛ-10кВ БКТП-8972 ― БКТП-8981 Л-2","———","———","———","2023-07-19","2023-07-19","Аварийное отключение ф.15 ПС \"Шигалеева\" в результате повреждения КЛ-10кВ БКТП-8972 ― БКТП-8981 Л-2."]
{"$rows_empty":8}
["Июль 2023г.","КЛ-6кВ БКТП-4761 яч.5 ― ТП-1791 яч.7","2023-07-25","2023-07-25","Высоковольтные испытания КЛ-6кВ БКТП-4761 яч.5 ― ТП-1791 яч.7. ","———","———","———"]
["Июль 2023г.","КЛ-10кВ БКТП-4788 яч.5 ― КТП-1 РУ-10кВ (стройка ООО «БРИЗ»)","2023-07-26","2023-07-26","Высоковольтные испытания КЛ-10кВ БКТП-4788 яч.5 ― КТП-1 РУ-10кВ (стройка ООО «БРИЗ»).","———","———","———"]
["Июль 2023г."," КЛ-0,4кВ БКТП-4787 1СШ РУ-0,4кВ  ― ввод-1 ВРУ парковки","2023-07-27","2023-07-27","Испытания КЛ-0,4кВ БКТП-4787 1СШ РУ-0,4кВ  ― ввод-1 ВРУ парковки.","———","———","———"]
["Июль 2023г.","КЛ-0,4кВ БКТП-4787 2СШ РУ-0,4кВ  ― ввод-2 ВРУ парковки","2023-07-27","2023-07-27","Испытания КЛ-0,4кВ БКТП-4787 2СШ РУ-0,4кВ  ― ввод-2 ВРУ парковки.","———","———","———"]
["Июль 2023г.","КТП-70008: Т-1","———","———","———","2023-07-29","2023-07-29","Аварийное отключение Т-1 КТП-70008 в результате неисправности Т-1."]
["Июль 2023г.","ЖК \"Усадьба Царево\": КЛ-10кВ БКТП-8548 ― БКТП-8971 Л-1 (школа)","———","———","———","2023-07-29","2023-07-29","Аварийное отключение ВВ опора-1 (от ф.15 ПС \"Шигалеева\") в результате повреждения КЛ-10кВ БКТП-8548 ― БКТП-8971 Л-1 (школа)."]
[]
[]
["Июль 2023г.","КТП-70008: Т-1","2023-07-31","2023-07-31","КТП-70008 испытания Т-1. Т-1 испытания не выдержал.  ","———","———","———"]
["Август 2023г.","КТП-70008: Т-1","2023-08-01","2023-08-01","Расшиновка Т-1 со стороны выводов ВН и НН КТП-70008\nдля отправки на ремонт в ООО «КамЭнергоРемонт».  \n\n","———","———","———"]
["Август 2023г.","КЛ-6кВ БКТП-4761 яч.5 Л-1 ― ТП-1791 яч.7","2023-08-02","2023-08-02","Восстановлена КЛ-6кВ БКТП-4761 яч.5 Л-1 ― ТП-1791 яч.7, включена под нагрузку.","———","———","———"]
["Август 2023г.","БКТП-8540 РУ-0,4кВ: отходящие КЛ-0,4кВ с 1СШ и 2СШ в направлении потребителя \"очистные сооружения\"","2023-08-03","2023-08-04","БКТП-8540 РУ-0,4кВ: монтаж узлов учета на отходящих фидерах 1СШ и 2СШ в направлении потребителя \"очистные сооружения\".","———","———","———"]
["Август 2023г.","КЛ-10кВ ПС \"Горки\" яч.216 ― БКТП-5890 Л-1","2023-08-10","2023-08-10","Восстановлена КЛ-10кВ ПС \"Горки\" яч.216 ― БКТП-5890 Л-1, включена под нагрузку.","———","———","———"]
["Август 2023г.","БКТП-546 1СШ РУ-0,4кВ: ф.5","2023-08-15","2023-08-15","Монтаж узла учета на ф.5 1СШ РУ-0,4кВ БКТП-546.","———","———","———"]
["Август 2023г.","КЛ-6кВ ТП-1769 яч.1  ―  ТП-1764","2023-08-17","2023-08-17","Высоковольтные испытания КЛ-6кВ ТП-1769 яч.1  ―  ТП-1764.","———","———","———"]
["Август 2023г.","КТП-70008: Т-1","2023-08-17","2023-08-17","Монтаж  Т-1 ТП-70008 после ремонта. ","———","———","———"]
["Август 2023г.","КТП-70008: Т-1","2023-08-17","2023-08-17"," Испытание Т-1 КТП-70008.","———","———","———"]
["Август 2023г.","БКТП-5160: Т-1","2023-08-23","2023-08-23","БКТП-5160: ППР Т-1.","———","———","———"]
["Сентябрь 2023г.","БКТП-5160: Т-2","2023-09-01","2023-09-01","БКТП-5160: ППР Т-2.","———","———","———"]
["Сентябрь 2023г.","ЖК \"Усадьба Царево\": КЛ-10кВ БКТП-8548 ― БКТП-8971 Л-2 (школа)","———","———","———","2023-09-01","2023-09-01","Аварийное отключение ВВ опора-1 (от ф.15 ПС \"Шигалеева\") в результате повреждения КЛ-10кВ БКТП-8548 ― БКТП-8971 Л-2 (школа)."]
{"$rows_empty":8}
["Сентябрь 2023г.","БКТП-5167: Т-1","2023-09-04","2023-09-04","БКТП-5167: ППР Т-1.","———","———","———"]
["Сентябрь 2023г.","ЖК \"Усадьба Царево\": КЛ-10кВ БКТП-8539 ― БКТП-8540 Л-2","———","———","———","2023-09-08","2023-09-08","Аварийное отключение ВВ опора-1 (от ф.15 ПС \"Шигалеева\") в результате повреждения КЛ-10кВ БКТП-8539 ― БКТП-8540 Л-2."]
{"$rows_empty":9}
["Сентябрь 2023г.","БКТП-5167: Т-2","2023-09-11","2023-09-11","БКТП-5167: ППР Т-2.","———","———","———"]
["Сентябрь 2023г.","БКТП-5152: Т-1","2023-09-12","2023-09-12","БКТП-5152: ППР Т-1.","———","———","———"]
["Сентябрь 2023г.","КЛ-10кВ БКТП-8539 яч.7 ― БКТП-8540 яч.8 Л-2","2023-09-12","2023-09-12","Отыскание места повреждения КЛ-10кВ БКТП-8539 яч.7 ― БКТП-8540 яч.8 Л-2.","———","———","———"]
["Сентябрь 2023г.","БКТП-5152: Т-2","2023-09-14","2023-09-14","БКТП-5152: ППР Т-2.","———","———","———"]
["Сентябрь 2023г.","КЛ-10кВ БКТП-8539 яч.7 ― БКТП-8540 яч.8 Л-2","2023-09-15","2023-09-15","Монтаж кабельной вставки, двух соединительных кабельных муфт на место повреждения КЛ-10кВ БКТП-8539 яч.7 ― БКТП-8540 яч.8 Л-2. ","———","———","———"]
["Сентябрь 2023г.","КЛ-10кВ БКТП-8539 яч.7 ― БКТП-8540 яч.8 Л-2","2023-09-18","2023-09-18","Высоковольтные испытания КЛ-10кВ БКТП-8539 яч.7 ― БКТП-8540 яч.8 Л-2. ","———","———","———"]
["Сентябрь 2023г.","БКТП-4779","2023-09-20","2023-09-20","БКТП-4779: - произведен демонтаж яч.3, яч.4 РУ-10кВ; - ППР электрооборудования 1СШ, 2СШ РУ-10кВ.\n","2023-09-20","2023-09-20","При производстве земляных работ на территории строительства жилого дома организацией ООО \"Бриз\" повреждена КЛ-10кВ БКТП-4779 ― КТП стройка, в результате чего выгорело оборудование яч.3, яч.4 БКТП-4779 от к.з."]
[]
[{"$nulls":4},"БКТП-4779: - испытания электрооборудования 2 секции сборных шин РУ-10кВ;\n- испытания электрооборудования яч.5, яч.6 2СШ РУ-10кВ;\n- испытания Т-1;\n- испытания Т-2;\n- испытания КЛ-10кВ БКТП-4779 яч.5 ― Т-2;\n- испытания КЛ-10кВ БКТП-4779 яч.6 ― БКТП-4742 Л-2.\n"]

{"sheet":"4 КВАРТАЛ 2023 год","index":3,"n_rows":49,"n_cols":8,"rows_kept":49,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,2,7],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,5,7,5],[6,6,7,6],[6,7,7,7],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[9,7,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["ИНФОРМАЦИЯ О ВЫВОДЕ В РЕМОНТ И ВВОДА В РАБОТУ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ"]
["4 КВАРТАЛ 2023 ГОДА"]
[]
["ПЕРИОД (МЕСЯЦ)","ОБЪЕКТ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА","ПЛАНОВЫЕ РЕМОНТЫ",null,null,"ВНЕПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ"]
[null,null,"ДАТА ВЫВОДА В РЕМОНТ","ДАТА ВВОДА В РАБОТУ","ВИД РЕМОНТА","ДАТА ВЫВОДА В РЕМОНТ","ДАТА ВВОДА В РАБОТУ","ВИД РЕМОНТА"]
["Октябрь 2023г.","БКТП-4779: РУ-10кВ","2023-10-02","2023-10-02","БКТП-4779 ремонт яч.2 РУ-10кВ:\n- замена дугогасительных камер, дугогасительных ножей, опорных изоляторов ВН яч.2;\n- отладка работы ВН, ЗН яч.2.\n\n","———","———","———"]
[{"$nulls":4},"БКТП-4779 РУ-10кВ:\n- покраска корпуса яч.2 РУ-10кВ; \n- покраска потолка и стен помещения РУ-10кВ.\n"]
["Октябрь 2023г.","БКТП-4779: РУ-10кВ","2023-10-02","2023-10-02","БКТП-4779 :\n- испытания электрооборудования яч.1 1СШ РУ-10кВ;\n- испытания Т-1;\n- испытания КЛ-10кВ БКТП-4779 яч.2 ― Т-1;\n- испытания КЛ-10кВ БКТП-4779 яч.1 ― БКТП-4742 Л-1;\n- испытания КЛ-10кВ БКТП-4779 яч.2 ― КТП-стройка.\n","———","———","———"]
["Октябрь 2023г.","БКТП-4779: РУ-10кВ\n","2023-10-03","2023-10-03","БКТП-4779: \n- монтаж яч.3, яч.4 РУ-10кВ;\n- отлажена работа ВН, ЗН яч.3, яч.4.\n","———","———","———"]
[]
["Октябрь 2023г.","БКТП-4779: РУ-10кВ","2023-10-03","2023-10-03","БКТП-4779:\n- испытания 1 секции сборных шин РУ-10кВ;\n- испытания электрооборудования яч.3, яч.4;\n- испытания КЛ-10кВ БКТП-4779 яч.3 ― ТП-554 яч.0;\n- испытания КЛ-10кВ БКТП-4779 яч.4 ― ТП-554 яч.2.\n","———","———","———"]
["Октябрь 2023г.","БКТП-546: 1СШ РУ-0,4кВ; Т-1","2023-10-09","2023-10-09","БКТП-546: ППР Т-1, электрооборудования 1СШ РУ-0,4кВ.","———","———","———"]
["Октябрь 2023г.","КЛ-6кВ БКТП-1769 ― ТП-1764","2023-10-09","2023-10-09","\nВысоковольтные испытания КЛ-6кВ БКТП-1769 ― ТП-1764.\n","———","———","———"]
["Октябрь 2023г.","БКТП-546: 2СШ РУ-0,4кВ; Т-2","2023-10-10","2023-10-10","БКТП-546: ППР Т-2, электрооборудования 2СШ РУ-0,4кВ.","———","———","———"]
["Октябрь 2023г.","БКТП-4779: Т-1","2023-10-10","2023-10-10","БКТП-4779: долив трансформаторного масла марки ГК-2 в Т-1. ","———","———","———"]
["Октябрь 2023г.","БКТП-2086 РУ-0,4кВ: КЛ-0,4кВ ","2023-10-18","2023-10-18","БКТП-2086 РУ-0,4кВ: \n- перенос КЛ-0,4кВ с ф.4 1СШ на ф.23 2СШ (офисы); \n- с ф.23 на ф.4 1СШ (жилые дома); \n- с ф.5 1СШ на ф.25 2СШ (офисы); \n- с ф.25 на ф.5 1СШ (жилые дома).","———","———","———"]
["Октябрь 2023г.","БКТП-5167 РУ-0,4кВ: ф.6","2023-10-19","2023-10-19","БКТП-5167 РУ-0,4кВ: произведена замена узла учета ф.6.","———","———","———"]
["Октябрь 2023г.","БКТП-6649 РУ-0,4кВ: \nКЛ-0,4кВ ф.1, ф.2","2023-10-21","2023-10-21","БКТП-6649 РУ-0,4кВ: \nотсоединение КЛ-0,4кВ ф.1, ф.2.","———","———","———"]
["Октябрь 2023г.","БКТП-6649 РУ-0,4кВ: кабели 0,4кВ","2023-10-23","2023-10-23","БКТП-6649 РУ-0,4кВ: заводка кабелей 0,4кВ в кабельный канал.","———","———","———"]
["Октябрь 2023г.","БКТП-6649 РУ-0,4кВ: кабели 0,4кВ","2023-10-24","2023-10-24","БКТП-6649 РУ-0,4кВ: заводка кабелей 0,4кВ в кабельный канал.","———","———","———"]
["Октябрь 2023г.","ТП-2140: 2СШ РУ-6кВ, Т-2","2023-10-27","2023-10-27","ТП-2140: ППР электрооборудования 2СШ РУ-6кВ, Т-2.","———","———","———"]
["Октябрь 2023г.","КЛ-10кВ РП-245 яч.3 — РП-39 яч.6","2023-10-27","2023-10-27","Высоковольтные испытания КЛ-10кВ РП-245 яч.3 — РП-39 яч.6.","———","———","———"]
["Октябрь 2023г.","КЛ-10кВ РП-245 яч.9 — БКТП-245/1 Л-1","2023-10-27","2023-10-27","Высоковольтные испытания КЛ-10кВ РП-245 яч.9 — БКТП-245/1 Л-1.","———","———","———"]
["Октябрь 2023г.","БКТП-6649 2СШ РУ-0,4кВ: КЛ-0,4кВ","2023-10-31","2023-10-31","БКТП-6649 2СШ РУ-0,4кВ: \n- присоединение четырех кабелей 0,4кВ АВБбШв-4*240 к ВА-1600А ф.1; \n- присоединение кабелей 0,4кВ АВБбШв-4*240  к ВА-1000А ф.2","———","———","———"]
["Ноябрь 2023г.","КТП-4416 РУ-10кВ яч.1: ТН по фазе \"С\"","2023-11-03","2023-11-03","КТП-4416 РУ-10кВ яч.1: произведена замена  предохранителя в ТН по фазе \"С\".","———","———","———"]
["Ноябрь 2023г.","БКТП-1769 РУ-0,4кВ: КЛ-0,4кВ потребителя \"детский сад\"","2023-11-07","2023-11-07","БКТП-1769 РУ-0,4кВ 1СШ: заводка и присоединение КЛ-0,4кВ потребителя \"детский сад\" к ф.3.","———","———","———"]
["Ноябрь 2023г.","ТП-2140: 1СШ РУ-6кВ, Т-1","2023-11-08","2023-11-08","ТП-2140: ППР электрооборудования 1СШ РУ-6кВ, Т-1.","———","———","———"]
["Ноябрь 2023г.","БКТП-1769 РУ-6кВ: кабель 6кВ (ввод от ТП-1768)","2023-11-09","2023-11-09","БКТП-1769 РУ-6кВ: \n- заводка кабель 6кВ (ввод от ТП-1768) в помещение РУ-6кВ; \n- присоединение кабеля 6кВ (ввод от ТП-1768) к ВН яч.4 2СШ РУ-6кВ.","———","———","———"]
["Ноябрь 2023г.","БКТП-1769 РУ-6кВ: кабель 6кВ (ввод от ТП-1764)","2023-11-10","2023-11-10","БКТП-1769 РУ-6кВ: \n- заводка кабель 6кВ (ввод от ТП-1764) в помещение РУ-6кВ; \n- присоединение кабеля 6кВ (ввод от ТП-1764) к ВН яч.4 2СШ РУ-6кВ.","———","———","———"]
["Ноябрь 2023г.","КЛ-6кВ БКТП-1769 ― ТП-1768","2023-11-13","2023-11-13","Высоковольтные испытания КЛ-6кВ БКТП-1769 --- ТП-1768.","———","———","———"]
["Ноябрь 2023г.","БКТП-6649 РУ-0,4кВ: кабели 0,4кВ","2023-11-14","2023-11-14","БКТП-6649 РУ-0,4кВ: заводка кабелей 0,4кВ в кабельный канал.","———","———","———"]
["Ноябрь 2023г.","БКТП-6649 1СШ РУ-0,4кВ: КЛ-0,4кВ","2023-11-17","2023-11-17","БКТП-6649 1СШ РУ-0,4кВ: \n- присоединение четырех кабелей 0,4кВ АВБбШв-4*240 к ВА-1600А ф.1; \n- присоединение кабелей 0,4кВ АВБбШв-4*240  к ВА-1000А ф.2","———","———","———"]
["Ноябрь 2023г.","БКТП-6649: \n- КЛ-0,4кВ ф.3 1СШ РУ-0,4кВ; \n- КЛ-0,4кВ ф.3 2СШ РУ-0,4кВ\n\n","2023-11-21","2023-11-21","\nБКТП-6649: \n- присоединение двух кабелей 0,4кВ АВБбШв-4*240 к откидному рубильнику 630А ф.3 1СШ РУ-0,4кВ; \n- присоединение двух кабелей 0,4кВ АВБбШв-4*240 к откидному рубильнику 630А ф.3 2СШ РУ-0,4кВ. \n\n","———","———","———"]
["Ноябрь 2023г.","ТП-2987 1СШ РУ-0,4кВ ф.4","2023-11-23","2023-11-23","ТП-2987 1СШ РУ-0,4кВ ф.4: заводка и присоединение СИП-4(1*95) к ВА-500А.","———","———","———"]
["Ноябрь 2023г.","ТП-2987 1СШ РУ-0,4кВ ф.4","2023-11-24","2023-11-24","ТП-2987 1СШ РУ-0,4кВ: монтаж узла учета ф.4 (ВА-500А).","———","———","———"]
["Ноябрь 2023г.","КЛ-10кВ БКТП-4787 яч.10  ―  БКТП-новая Л-2 (ул. Маршрутная)","2023-11-28","2023-11-28","Высоковольтные испытания КЛ-10кВ БКТП-4787 яч.10  ―  БКТП-новая Л-2 (ул. Маршрутная).","———","———","———"]
["Ноябрь 2023г.","БКТП-1769: 1СШ РУ-0,4кВ","2023-11-30","2023-11-30","БКТП-1769: монтаж узла учета 1СШ РУ-0,4кВ ","———","———","———"]
["Ноябрь 2023г.","БКТП-1769: 2СШ РУ-0,4кВ","2023-11-30","2023-11-30","БКТП-1769: монтаж узла учета 2СШ РУ-0,4кВ ","———","———","———"]
["Декабрь 2023г.","КЛ-10кВ БКТП-4787 яч.3 ―  БКТП-новая Л-1 (ул. Маршрутная)","2023-12-01","2023-12-01","Испытание  КЛ-10кВ БКТП-4787 яч.3 ―  БКТП-новая Л-1 (ул. Маршрутная)","———","———","———"]
["Декабрь 2023г.","БКТП-4779 РУ-0,4кВ","2023-12-05","2023-12-05","БКТП-4779: заводка двух кабелей АВБбШв-4*70 в кабельный канал РУ-0,4кВ;\n присоединение кабелей АВБбШв-4*70 к рубильнику ф.8 1СШ РУ-0,4кВ, к рубильнику ф.8 2СШ РУ-0,4кВ. \n","———","———","———"]
["Декабрь 2023г.","БКТП-4779 РУ-10кВ","2023-12-05","2023-12-05","БКТП-4779: заводка двух кабелей ААБл-3*240 в кабельный канал РУ-10кВ.","———","———","———"]
["Декабрь 2023г.","ТП-2140 РУ-0,4кВ 1СШ: ввод-1","2023-12-15","2023-12-15","ТП-2140 РУ-0,4кВ 1СШ ввод-1: замена ТТ 1СШ РУ-0,4кВ.","———","———","———"]
["Декабрь 2023г.","ТП-2140 РУ-0,4кВ 2СШ: ввод-2","2023-12-18","2023-12-18","ТП-2140 РУ-0,4кВ 2СШ ввод-2: замена ТТ 2СШ РУ-0,4кВ.","———","———","———"]
["Декабрь 2023г.","КЛ-0,4кВ  \nТП-3773 ф.7 — ВРУ-1 офисы Л-1 \n(ул. 2-ая Юго-Западная, 3)","2023-12-21","2023-12-21","Измерение R изоляции КЛ-0,4кВ  ТП-3773 ф.7 — ВРУ-1 офисы Л-1.","———","———","———"]
["Декабрь 2023г.","КЛ-0,4кВ  \nТП-3773 ф.18 — ВРУ-1 офисы Л-2 \n(ул. 2-ая Юго-Западная, 3)","2023-12-21","2023-12-21","Измерение R изоляции КЛ-0,4кВ  ТП-3773 ф.18 — ВРУ-1 офисы Л-2.","———","———","———"]
["Декабрь 2023г.","БКТП-1769 1СШ РУ-0,4кВ: ф.1 (стройка)","2023-12-21","2023-12-21","БКТП-1769 1СШ РУ-0,4кВ ф.1: монтаж узла учета. ","———","———","———"]
["Декабрь 2023г.","БКТП-1769 1СШ РУ-0,4кВ: ф.2 (стройка)","2023-12-21","2023-12-21","БКТП-1769 1СШ РУ-0,4кВ ф.2: монтаж узла учета. ","———","———","———"]
["Декабрь 2023г.","БКТП-1769 2СШ РУ-0,4кВ: ф12 (стройка)","2023-12-21","2023-12-21","БКТП-1769 2СШ РУ-0,4кВ ф.12: монтаж узла учета. ","———","———","———"]